平顶山市军昊电力有限公司

鲁山光伏电站箱变设备维修

询价比选文件

| 序号 | 条款名称 | 比选文件内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 采购人名称：平顶山市军昊电力有限公司 |  |  |
|  |  | 联系人 | 姓名：余浩 | 邮箱：546445354@qq.com |
|  |  |  |  | 手机: 13193194398 |
| 2 | 比选范围 | 鲁山光伏电站已损坏箱变设备维修 |  |  |
| 3 | 评审办法 | 经评审组评审合格的申请人，评审组按评审价格由低至高的顺序确定排名，最低价者为首选候选人，次低价者为备选候选人。 |  |  |
| 4 | 比选申请文件截止时间 | 2024年12月19日10时 0分（北京时间） |  |  |
| 5 | 比选申请文件发出方式 | 在截止时间前，将全部报价文件电子版含（U盘电子版一份）及纸质版统一邮寄至：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号。 |  |  |
| 6 | 比选申请文件递交要求 | 在截止时间前，将全部报价文件电子版含（U盘电子版一份）及纸质版统一邮寄至：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号。电子版和纸质版不一致时，以纸质版为准。 |  |  |
| 7 | 报价有效期 | 60天 |  |  |
| 8 | 比选申请人要求 | 1.申请人须提供公司营业执照及法人、授权委托书及委托代理人身份证（复印件加盖公章）。 2.近三年来至少有1个类似设备的大修或更换业绩。 3.未受过刑事处罚，近三年未受到司法行政部门的行政处罚或行业处分。 4.申请人必须有承装（修、试）四级或以上资质。 |  |  |
| 9 | 价格调整说明 | 若数字和文字表示的金额有差异，则以文字金额为准，并对数字作相应的修正；评审组可针对比选申请文件中明显笔误的内容进行修正。 |  |  |
| 10 | 申请文件无效的情形 | （1）比选申请文件未加盖单位公章； （2）比选申请文件无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字，虽有代理人签字但属无权代理的； （3）比选申请文件没有按照比选文件规定的格式编写或填写的比选申请文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的或未按规定的格式签署、标记和错装的； （4）比选申请单位递交两份或多份内容不同的比选申请文件，或在一份比选申请文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按比选文件规定提交备选方案的除外； （5）报价有效期不满足比选文件的规定； （6）比选申请单位未对比选文件的实质性要求和条件（包括合同中的实质性条款）作出响应的； （7）比选申请单位的报价不是固定价格； （8）如所有比选申请文件的报价明显高于市场价格或低于成本价时，评审组有权终止评审，重新组织采购； （9）比选申请单位有以他人的名义参加比选活动、串通其他比选申请单位、弄虚作假、行贿等违法行为； （10）比选申请单位发生合并、分立、破产等重大变化，不再具备比选文件规定的资格条件或者其响应影响采购公正性的； （11）比选申请单位的报价大于或等于最高限价。 |  |  |
| 11 | 箱变设备维修要求 | 1、本次维修、更换的单元、部件要符合附件6《技术要求》中的相应要求。 2、不组织现场查勘，比选申请人可自行前往项目查勘设备损坏情况，最终更换设备匹配现场其他发电设备。 3、本次维修工作内容包括但不限于附件7《维修内容》中的内容。 |  |  |
| 12 | 其他 | - 付款方式：电汇：设备维修安装调试完成，经投运前必要的检测合格后，经现场验收签字确认无误。开具合同合同对应的增值税专用发票后，7个工作日内支付合同总金额的95%，从验收之日起设备运行1年没有出现故障无息支付合同款剩余5%。 2、中选结果以打电话方式通知各比选申请人。 3、最高限价（含）： 6.3万元（大写人民币：陆万叁千元整） |  |  |

比选申请文件格式（附件1-附件7）

## 附件1：

鲁山光伏电站箱变设备维修

比  选  文  件

比选申请人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字或盖章）

年   月    日

## 附件2：

比选申请函

比选人：平顶山市军昊电力有限公司

- 1、根据你方比选项目：鲁山光伏电站箱变设备维修的比选文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，经研究比选文件有关要求后，我方就本项目的总报价为：         （大写人民币          ），服务内容包含：为鲁山光伏电站提供箱变设备维修工作（注：本价格包括比选申请人应承担的所有工作、义务及风险的费用、设备采购费、安装调试费、人员工资及税费、利润、不可预见费等全过程所涉及的一切费用），报价有效期60天。

2、我方承诺：我方已详细阅读全部比选文件，包括澄清或者修改文件，我们将履行比选文件的每一项规定，按期、按质、按量提供比选人要求的服务。

3、我方承诺：合同期间提供的箱变设备维修符合技术规范要求，且质保期内出现设备本身质量问题，我司无条件进行维修或更换。

4、除非达成另外协议并生效，你方的本比选文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

比选申请人：                                     （盖章）

委托代理人：                                  （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：               电话：

日    期：  年   月    日

附件3：

营业执照、法定代表人身份证明及身份证复印件等证明资料

## 附件4：

## 法定代表人授权书

项目名称：鲁山光伏电站箱变设备维修

致：平顶山市军昊电力有限公司

本人系按照中华人民共和国法律设立并存续的                    公司的法定代表人          ，公司地址为            ，在此特任命：         （先生或女士）作为我公司正式合法的代表，授予其代表我公司签署本次比选申请有关文件、与比选人进行谈判、签署合同和实施一切与此有关事宜的权利，本授权委托书无转委托。

单位公章：

法定代表人签字（章）：

法定代表人授权的代表人签字（章）：

联系方式：

日期：

附：法定代表人授权的代表人身份证复印件

附件5：

承诺书

平顶山市军昊电力有限公司：

本公司承诺，截止递交比选申请文件之日，本公司未受过刑事处罚，近三年未受到司法行政部门的行政处罚或行业处分，未被纳入失信被执行人名单，如因我公司提供的信息不真实给贵公司或第三人造成损失，由我公司承担一切赔偿责任和法律责任。

特此承诺

比选申请人：

年  月  日

附件6：

# 技术要求

## 变压器及高低压室主要参数及技术要求

所有的元件符合各自相应的标准，其中：

――变压器，符合GB 1094.1；

――高压开关设备和控制设备，符合GB 3906和GB 466；

――低压开关设备和控制设备，符合GB/T 14048系列标准和GB 7251.1；

5.1.1  集成站总体要求

1.变压器高压侧避雷器、带电显示器等必须配备齐全。

2.变压器低压侧电流互感器等必须配备齐全。

3.高压侧电缆接线端子应满足可以同时T接ZR-YJV22-35-3x120电进线电缆3 回的连接要求。

4.低压侧接2台并网逆变器，箱变低压侧的变压器与逆变器之间采用铜排连接。

5.低压侧装设测控保护通讯一体机，能够测量并显示功率、电能量、电压和电流等数据。

6.所用绝缘子应为耐低温和本项目海拔高度的型号。

7．变压器能够满足逆变器额定容量3%的谐波。

5.1.2   集成站额定参数

容量：1000kVA

电压：高压侧最高工作电压：      40.5kV

低压侧额定电压：          0.315kV

额定频率：        50Hz

变压器高压侧    工频耐压：       85kV

雷电冲击耐压：   200kV

变压器低压侧    工频耐压：       5kV

相数：          三相

系统中性点接地方式：      不接地      。

供货数量：成套的1000kVA箱式变电站以及必备附件、备品备件、专用工具。

5.1.3变压器主要参数及技术要求

5.1.3.1变压器：油浸式全密封组合式变压器（无励磁分接开关）

型  号：          ZGSB11-Z.T-1000/35

容  量：          1000kVA

额定电压：        37kV±2×2.5%/0.315kV－0.315kV；

高压分接：        ±2×2.5%

联结组别：        Y.d11-d11

绝缘等级          A级

阻抗电压：        6.5%

空载损耗：        _1.3_kW

负载损耗：         13__kW

空载电流：        _1.0%_

绝缘液体：       45#克拉玛依油(应满足环境温度及变压器过载能力的要求)

保护及信号装置

装设一只数显式带电接点油温度表监视上层油温，每表提供三对接点，一对用于超温跳闸信号，一对用于高温报警信号，一对备用，带远传接点，输出信号为4-20mA信号，制造厂提供温度整定资料。

变压器装设1台压力释放器，动作压力根据变压器相关标准整定，并经校核，释放阀动作后应有标志。

变压器提供可见的油位指示器及油位高低信号接点。

变压器设一单独的测量控制保护小室，设置有有关的控制、监视回路和设备，将变压器及高压室外传信号及辅助电源全部引至该小室端子排。

5.1.3.2测控电源箱

集成站的控制、检修、照明、通风电源从辅助变压器SG-5kVA引出0.38kV/0.22（三相四线电源），生产厂家需配置一个配电箱，配电箱内置1只总开关，6只分开关，并预留扩展空间，满足集成站内部控制、照明、加热、检修、消防等要求。逆变器柜的控制、通风、加热电源自行配置。配电箱设置箱变测控保护装置并与辅助变压器之间进行隔离，以防电磁干扰。

5.1.4高压部分主要电气设备及技术参数

5.1.4.1高压侧采用负荷开关，厂方承诺满足-25 ℃温度要求，

负荷开关型号  :   BYFI-40.5/630-20

负荷开关： 额定电压                    40.5kV

额定电流                    630A

负荷开关手动操作，并提供接通、断开位置信号辅助接点。

熔断器型号  :   XRNT-40.5/31.5A-31.5

熔断器：   额定电压                    40.5kV

额定电流                    31.5 A

熔断器为油浸插拔式，提供熔断信号辅助接点。

5.1.4.2高压室具体要求：

1) 壳体外壳及门板采用钢板折弯成型后焊接而成。

2) 门板漆采用静电喷涂后焙烤，表面抗冲击力，耐腐蚀。

3) 高压室防护等级IP65。

4) 电缆室内应留有较大空间，其底板为可拆卸的钢板，并配置相应的电缆固定夹及塔形橡胶圈，电缆室内应设置电缆安装卡，方便电缆固定。

5) 避雷器： 无间隙金属氧化物避雷器。

型   号：  YH5WZ-51/134

额定电压：				       51kV

持续运行电压：			       40.8kV

标称放电电流：			       5kA

雷电冲击残压(8/20S，5kA)：     134(peak)

操作冲击残压(30/60S，100A)：   114kV(peak)

直流参考电压(1mA)：            73kV

通流能力 （2ms）               400A

5.1.5低压配电室主要电气设备及技术参数

5.1.5.1低压断路器（逆变器交流侧）

型号:  GW3-1600/3 In=1250A （提供低温试验报告，每个绕组独立配置）

型式：框架固定式

额定电压：                     400V

框架额定电流：                  1600A

额定整定电流：                  1250A

额定运行短路分断能力：         ≥42kA

极限分断能力：                 ≥60kA

额定短时耐受电流及时间：       42kA，1s

过载保护整定电流：            （0.5～1）In

短路瞬时保护整定电流：        （1.5～15）In

电气寿命：                     5000次

机械寿命：                     10000次

集成站低压断路器必须具备电动操作机构，可作就地和远方电动控制；逆变器柜设有就地/远方转换开关，并提供就地/远方位置输出接点，接点为无源干接点，容量为AC220V，5A；提供给远方的断路器通断信号、故障告警信号及其他用于反映开关状态的信号等无源干接点，容量为AC220V，5A；低压断路器可实现速断、过流等保护功能。

5.1.5.2高压室内设带有温湿度控制器的加热装置。高低压室内均设置照明灯，高压室的照明开关按钮设置在内门上。

低压出线设置6只1500/5A电流互感器（双分裂箱变），只供监视二次电流。

5.1.2.3 低压侧装设浪涌保护器

额定工作电压：             0.315kV

标称放电电流（8/20μs）：   40kA

最大放电电流（8/20μs）：   80kA

保护电平：                 2.5kV

温度范围：                 －25℃－＋80℃

响应时间：                 25ns

注：所有变压器硅钢片采用优质产品。变压器油采用新疆45#克拉玛依油。

5.1.5.4低压侧一次连接

变压器低压侧连接2台并网逆变器交流侧，用铜排直接相连，确保连接可靠安装方便，并加装安全防护隔离网板。

5.1.5.5 变压器低压侧电流互感器

额定一次电流：          0～1500A

额定二次电流：          5A

额定电压：              0.66kV

测量准确级              0.5

5.1.5.6一体机测控装置

光伏测控通讯综合装置具备光伏箱变低压侧分裂变压器的模拟量采集、非电量保护、远方控制和通讯功能，同时此装置融合了通信管理机、光电交换机，负责接入、传输发电单元内逆变器、智能汇流箱、直流柜、摄像头（按工程设计可选）、电度计量等设备的数据通信，实现光伏发电子系统所属智能设备通讯信息的集中和传输，并通过自愈式环形光纤以太网接入升压站综自系统，进而实现升压站对光伏发电单元的远程管理和自动化监控，满足光伏电站全面智能化、“无人值班，少人值守”的运行管理方式。

(1)设备工作条件：

- 设备供电电源

电压：          AC/DC 220 V ±15 %

频率：          50 Hz

- 设备运行环境：         -40℃～+70℃

- 储存环境温度：         -45℃～+85℃

(2)主要功能特点：

- 装置至少具有24路遥信开入；

- 装置至少具有4路继电器输出（标配），最多可扩展为6路；

- 装置至少具有2路直流量输入，其中热电阻或4~20mA可混选，最多可提供3路。可以采集变压器油温；

- 具有2个功率点采集功能，可分别采集两路U、I、P、Q、F、COSφ、有功电度、无功电度等遥测功能；

- 采样精度高，测量电流、电压精度为0.5%（-40℃~70℃全范围内）；

- 采用专业电度芯片进行电度计算；精度要求0.5级，可累计电度量

- 变压器低压侧不设PT，装置应可直接采集315V电压；

- 装置具有非电量保护功能，包括：变压器油位、油温、油压等；

- 装置可以采集箱变门打开等信号；

- 应可采集如下开关状态：35kV负荷开关位置信号；高压熔断器熔断信号；

- 遥控功能：对有电操控功能的开关实现远程控分和控合。

- 具有完善的事件报告处理功能和操作记录功能，可至少保存最新25次SOE变位记录、最新25次用户操作记录。

- 通讯：双光口，支持环网通讯；至少采用6路以太网接口和8个及以上的独立RS485串口接入其它智能设备；光伏测控通讯综合装置内置通信管理与光电转换模块，应能实现光伏发电子系统所属智能设备通信信息的集中和传输，提供8 路RS485 主站接口，可接入逆变器、智能汇流箱、直流柜、电度表、2-4 路视频摄像头等设备，每个RS485 接口可接入设备32 台，传输速率300bps-115200bps可配置，传输距离可达1000 米，可支持IEC60870-5-101、IEC60870-5-103/104、DMP500、Modbus、CDT、9702、DL/T645-1997/2007(电度表)私有协议（需提供规约文本）等多种规约。

- 包括显示、电源、CPU、IO板、通讯板在内的装置全部元器件必须在宽温（-40℃～+70℃）条件下保证稳定工作，以满足光伏项目的特殊环境；

5.1.5.7 检修变压器：三相双绕组干式无载调压SG型低损耗变压器。

型号：	SG-5

额定容量：				5kVA

额定电压：原边		    0.315kV

副边		    0.38kV/0.22kV

相数：						三相

频率：						50Hz

5.1.6主变绝缘水平(外绝缘根据海拔高度进行修正)

变压器绕组的额定耐受电压（35kV线端）：

| 额定雷电冲击耐受电压(峰值1.2/50s)： | 200kV |
| --- | --- |
| 额定短时(1min)工频耐受电压(有效值)： | 85kV |

5.1.7温升

5.1.7.1 变压器的温升试验应符合GB1094.2—1996规定，其正常使用条件下运行时的温升限值不应超过下表标准规定。

| 部分 | 温升限值 |
| --- | --- |
| 线圈：绝缘的耐热等级为A （用电阻法测量的平均温升） | 65K |
| 顶层油（用温度计测量的温升） | 55K |
| 铁芯本体 油箱及结构件表面 | 应是使相邻绝缘材料不致损伤的温度 |
|  | 75K |

5.1.7.2高压设备的允许温升值满足GB/T11022—1999的规定；低压设备的允许温升值满足GB7251的规定。变压器应能在过负荷1.1倍时运行。

5.1.8试验

5.1.8.1型式试验及出厂试验按照GB/T17467-2010   高压/低压预装式变电站

及有关国家标准规定执行。

5.1.8.2一体机必须有同等电压及容量的型式试验报告。

5.1.8.3出厂试验（例行试验）

5.1.8.3.1一般检查

外观整洁、无锈蚀、无损伤、附件齐全。

5.1.8.3.2 测量高压回路电阻

高压回路电阻测量用电阻法或直流电压法。测量每个回路的每相直流电阻，应按GB763-74《交流高压电器在长期工作时的发热》中有关规定进行。各回路的电阻值应在相应规定范围之内。

5.1.8.3绝缘试验(根据海拔高度进行修正)

高低压主回路工频耐压试验：

(a)将一体式变电站高、低压主回路分别连接起来（变压器不包括在内）试验电压加于相与相、相与地之间，持续时间1min。试验电压值如下：

35kV侧工频试验电压：             85kV

0.315kV侧工频试验电压：          5.0kV

(b)变压器1min工频耐压试验值如下：

35kV侧工频试验电压：             85kV

0.315kV侧工频试验电压:           5.0kV

具体试验方法参照GB311.1-1997《高压输变电设备绝缘配合》。

(c)机械操作试验

一体式变电站的各种开关设备及其操作机构，在规定操作动力下，其机械特性应符合各自技术条件。合闸、分闸各5次，应无异常情况发生。

具体试验方法参照GB3309-89《高压开关设备在常温下的机械试验》有关部门规定。

5.1.8.4型式试验

5.1.8.4.1发热试验

在光伏电站最高环境温度下，保证变压器能在自然通风下满负荷连续运行。即在允许最高环境温度下，变压器的温升稳定值不超过规定的温升限值。

5.1.8.4.2动、热稳定试验

对一体式变电站高压主回路进行动、热稳定试验（熔断器除外）的方法参照GB2706-81《交流高压电器动、热稳定试验方法》；对低压主回路动、热稳定试验时，按20kA有效值进行。

5.1.8.4.3开关设备的关合和开断能力试验

一体式变电站高压配电装置中的开关设备，应在正常的安装和使用条件下，根据各自的标准进行额定的开断和关合能力试验，以检验断路器元件等在箱体内经安装调试后的工作性能。

5.1.8.4.4防雨试验

对一体式变电站整体进行淋雨试验。试验后，箱体内导电体、绝缘等部分应没有进水痕迹。具体试验方法参照JB/DQ2080《高压开关设备防雨试验方法》有关规定进行。

5.1.8.4.5雷电冲击试验

参照GB311.1-1997《高压输变电设备绝缘配合》有关规定进行。

5.1.8.4.6机械试验

一体式变电站主回路中的开关设备，在规定的操作动力下其机械特性、机械操作应符合各自标准中的要求

5.1.9 技术数据

投标方应填写下列技术数据表并将未列出的重要元件设备参数补充完整，并且这些技术数据将作为合同文本技术规范的一部分。

每台一体机配备高压、低压室各一个间隔 ，要提供室内相应的电气设备安装固定使用的螺栓等。供货方除应提供上述附件外，还应提供保证设备安全运行的其它附件。

35kV变压器及高低压室技术数据

| 序号 | 名 称 |  | 供货方提供值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 变压器基本技术参数 |  |  |
| 1 | 型式及型号 |  | ZGSB11-Z.T-1000/35 |
| 2 | 额定容量(MVA) (绕组温升65K) |  | 1000/500-500 |
| 3 | 最高工作电压（kV） 高压/低压 |  | 40.5/0.38 |
| 4 | 额定电压（kV） 高压/低压 |  | 37/0.315-0.315 |
| 5 | 额定电流(A) 高压/低压 |  | 15.6/916.4-916.4 |
| 6 | 额定电压比（kV） |  | 37/0.315-0.315 |
| 7 | 短路阻抗(%) U高-低 |  | 6.5(高压-2个低压) |
| 8 | 联结组标号 |  | Y.d11-d11 |
| 9 | 额定频率(Hz) |  | 50 |
| 10 | 绝缘耐热等级 |  | A |
| 11 | 空载损耗(kW) |  | 1.3 |
| 12 | 负载损耗(kW) |  | 13 |
| 13 | 绝缘液体 |  | 45# |
| 14 | 额定绝缘水平 |  |  |
|  | 高压侧 | 200 | 200KV |
|  |  | / |  |
|  |  | 85 | 85KV |
| 16 | 温升 |  | 绕组：65K；油顶层：55K |
| 二 | 高、低压配电室主要电气设备 |  |  |
| 1 | 高压负荷开关 |  |  |
|  | a. 型号 |  | BYFI-40.5/630-20 |
|  | b. 额定电压 |  | 40.5 |
|  | c. 额定电流(A) |  | 630 |
|  | d. 额定短路耐受电流(kA) |  | 20kA/2S |
|  | e. 制造商 |  |  |
| 2 | 高压熔断器（全范围保护） |  |  |
|  | a. 型号 |  | XRNT-40.5/31.5A-31.5 |
|  | b. 额定电压(kV) |  | 40.5 |
|  | c. 熔丝额定电流(A) |  | 31.5 |
|  | d. 最大开断电流(kA) |  | 31.5 |
|  | e. 制造商 |  |  |
| 3 | 高压侧避雷器 |  |  |
|  | a. 型号 |  | YH5WZ-51/134 |
|  | b. 额定电压(kV) |  | 51 |
|  | c. 持续运行电压(kV) |  | 40.8 |
|  | d. 雷电冲击残压(8/20S，5kA)(kV) |  | ≤134 |
|  | e. 直流参考电压(1mA)(kV) |  | ≥73 |
|  | f. 通流能力 （2ms）(A) |  | ≥400 |
|  | g. 制造商 |  |  |
| 4 | 低压断路器 |  |  |
|  | a.型号 |  | GW3-1600/3 |
|  | b.额定运行短路分断能力(kA) |  | 42 |
|  | c.制造商 |  | 北京人民 |
| 6 | 低压侧电流互感器 |  |  |
|  | a.型号 |  | BH—0.66,1500/5 |
|  | b.额定电流(A) |  | 1500/5 |
| 7 | 检修变压器 |  |  |
|  | a.型号 |  | SG-5 |
|  | b.额定容量(kVA) |  | 5 |
| 三 | 逆变站外形尺寸（ mm）长、宽、高 |  | 以图纸为准 |
| 四 | 逆变站运输尺寸（mm）长、宽、高 |  | 以图纸为准 |

附件7

维修内容

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 外观检查：器身渗油点、高压引线接线柱及绝缘件、高压熔断器、耐油密封圈、吸湿器、压力及温度表、压力释放阀、瓦斯继电器、温度继电器等，确保整体正常。 |
| 2 | 解体检修：放油吊芯，检查铁芯、线圈绕组、分接开关、分接引线、紧固件及绝缘件等，确保变压器整体正常。 |
| 3 | 密封检测：更换所有密封胶垫，进行抽真空密封试验。 |
| 4 | 绝缘油处理：绝缘油更换、真空滤油、干燥绝缘处理。 |
| 5 | 器身干燥处理：24小时静态烘房干燥监测。 |
| 6 | 电气试验及防腐：回装注油，严格按照相关检修试验标准及规范进行交接试验，不合格时，应进行相应的维修或更换相应部件，并进行必要的防腐或喷漆处理。 |
| 7 | 低压配电设备及逆变器元件的拆除及重装。 |
| 8 | 吊装及运输。 |
| 9 | 事故调查分析并形成报告。 |

维修后确保箱变安全正常使用。